## Sheet1
分部分项工程量清单
01 净化围护结构及拆改部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 手工净化板-墙板 | 1.板厚：50mm 2.钢板厚度：0.5mm双面 3.夹芯：岩棉（容重120kg/m³） 4.耐火等级：A级 | m² | 82.26
2 | 手工净化板-顶板 | 1.板厚：50mm 2.钢板厚度：0.5mm双面 3.夹芯：单玻镁岩棉 4.耐火等级：A级 | m² | 25.7
3 | 槽铝 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.表面处理：静电喷塑； 3.规格：6米/支，壁厚1.0mm； 4.用途：墙体固定及包边收口 | 米 | 120
4 | 内圆弧 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.表面处理：静电喷塑； 3.半径：R50； 4.规格：6米/支； 5.用途：阴角过渡，配塑料底座 | 支 | 132
5 | 塑料底座 | 1.材质：PVC/ABS再生料（或原生料）； 2.用途：内圆弧固定底座； 3.卡扣式安装 | 米 | 120
6 | 外圆柱 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.表面处理：静电喷塑； 3.规格：6米/支； 4.用途：阳角收边密封 | 米 | 12
7 | 三通片 | 1.材质：压铸锌合金/铝合金； 2.表面处理：喷塑； 3.用途：内圆弧连接件，90°转角 | 个 | 28
8 | 两通片 | 1.材质：压铸锌合金/铝合金； 2.表面处理：喷塑； 3.用途：外圆柱连接件，直线拼接 | 个 | 6
9 | 门封头 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.表面处理：喷塑； 3.规格：配套50mm厚门扇； 4.用途：门扇侧边封堵 | 对 | 4
10 | 中字铝 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.壁厚：1.0mm； 3.用途：手工板与净化窗/板间连接 | 米 | 66
11 | 中字吊梁 | 1.材质：6063-T5铝合金； 2.壁厚：1.0mm； 3.用途：顶板连接/吊装 | 米 | 24
12 | 成品钢质净化单门 | 1.规格：900*2100mm（洞口尺寸，手工板墙板安装） 2.材质：冷轧钢板； 3.面层：静电喷塑； 4.门厚：50mm； 5.芯材：阻燃纸蜂窝； 6.配置：铝合金观察窗、扫地条、不锈钢合页、隐藏式闭门器； 7.含配套门框及安装 | 樘 | 2
13 | 成品净化窗 | 1.规格：1900*1200mm，手工板墙面安装 2.窗框：铝合金（壁厚1.2mm，喷塑）； 3.玻璃：5+6A+5双层中空钢化； 4.密封：三元乙丙胶条+中性硅酮胶； 5.安装：四边压扣/明框，配合彩钢板； 6.气密等级：国标8级以上 | 套 | 1
14 | 不锈钢风淋室 | 1.名称：单人双吹风淋室 2.规格：风淋区尺寸约800×800×1980mm，双侧吹淋，12个喷嘴 3.过滤效率：≥99.99%@0.3μm，含初效+高效过滤器 4.控制方式：PLC控制，红外感应自动吹淋，双门电子互锁 5.材质：箱体喷塑钢板，门及底板SUS304不锈钢 6.电源：AC 380V/50Hz，功率≤1100W | 台 | 1
15 | 水暖管检修口 | 1.规格：630*1800mm，手工板墙面安装 2.边框：铝合金门料（壁厚1.2mm，喷塑）； 3.密封：三元乙丙胶条+中性硅酮胶； 4.安装：四边压扣/明框，配合彩钢板； 5.气密等级：国标8级以上 | 套 | 1
16 | 电箱操作口 | 1.规格：500*500mm，手工板墙面安装 2.边框：铝合金门料（壁厚1.2mm，喷塑）； 3.密封：三元乙丙胶条+中性硅酮胶； 4.安装：四边压扣/明框，配合彩钢板； 5.气密等级：国标8级以上 | 套 | 1
17 | 玻璃胶 | 1.类型：中性硅酮密封胶； 2.颜色：瓷白； 3.用途：板材接缝、门窗洞口、风口四周密封； 4.环保要求：低VOC | m² | 107.96
18 | 水泥自流平 | 1.基层清理，滚涂界面剂； 2.厚度3-5mm，符合JC/T 985标准； 3.平整，2m靠尺间隙≤2mm | m² | 35
19 | 防静电铜箔网 | 铺设0.05mm铜箔网，接入现有接地端子 | m² | 35
20 | 防静电塑胶地板 | 1.2.0mm厚同质透心，B1级防火； 2.导电胶粘贴，缝隙热熔焊接； 3.系统电阻：导静电型≤1.0×106Ω | m² | 35
21 | 不锈钢更衣柜 | 1.名称：不锈钢衣柜 2.规格：约900×400×1800mm（宽×深×高） 3.材质：SUS304不锈钢，板厚≥1.0mm 4.配置：内部挂衣杆及隔板 5.安装方式：落地式，配可调底脚 | 台 | 1
22 | 五金辅材 | 含钻尾丝、大帽铆钉、拉爆螺栓、膨胀管、自攻钉等安装辅材 | 项 | 1
23 | 吊件 | 含M8/M10全丝吊筋、鱼鳞拉爆螺栓、方形调节器，花篮螺丝等吊顶承重组件 | 项 | 1
24 | 铝扣板吊顶拆除 | 现有铝扣板吊顶龙骨拆除，扣板保护性拆除，建筑垃圾清运至城管部门指定堆放点 | 项 | 1
25 | 空调移位 | 卡式风机盘管空调拆除移位，铜管、冷凝水管连接 |  | 1
26 | 地面拆除 | 现有塑胶地板拆除，建筑垃圾清运至城管部门指定堆放点 | 项 | 1
27 | 暖气移位改造 | 施工范围内2组暖气片拆除，1组暖气片水路改造 | 项 | 1
28 | 设备搬运 | 实验室设备平台搬运3000×1200×1200mm（宽×深×高）985KG | 项 | 1
02 净化空调系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
29 | 净化空调机组 | 1.类型与结构：直膨式净化空调机组（室内机+室外机），室内机功能段依次为：混合段、初中效过滤段（G4/F7）、直膨段、带蜗壳送风机段、均流段、电加热段、加湿段、送风段；室外机为单冷型，冬季采用电加热补偿。 2.性能参数：风量：2000 m³/h，机外余压：550 Pa，新风量：200 m³/h；制冷量：12.4 kW；电加热量：6 kW（比例1:2:4）；加湿量：4 kg/h。 3.主要部件及功率：送风机功率：2.2 kW；加湿器额定功率：3 kW；直膨外机额定输入功率：3.96 kW；含控制柜（定频控制）。 4.安装与辅材：机组外形尺寸：2600×750×1426 mm，分段运输；配套铜管规格：液管9.52 mm / 气管15.88 mm；过滤等级：G4初效+F7中效。 | 台 | 1
30 | 镀锌钢板风管 | 1.材质：镀锌钢板 2.厚度：1.0mm 3.共板法兰/含管件 4.含弯头、三通、变径等管件； 5.漏光试验合格 | 平方米 | 50
31 | 橡塑保温 | 1. B1级橡塑海绵板，密度≥65kg/m³； 2. 厚度≥30mm； 3. 专用胶水粘贴 + 铝箔胶带密封，法兰处加装保护罩； 4. 表面平整无空鼓，含损耗及异形件处理 | 立方米 | 1.5
32 | 蝶阀 | 150×150mm | 个 | 1
33 | 蝶阀 | 200×200mm | 个 | 8
34 | 蝶阀 | 320×200mm | 个 | 1
35 | 蝶阀 | 400×200mm | 个 | 5
36 | 手动对开多叶调节阀 | 320×200mm | 个 | 2
37 | 消声器 | 400×200mm | 个 | 1
38 | 软接头 | 1.材质：防火帆布/硅钛合金 2.规格：400×200 mm； 3.长度：200-300mm； | 个 | 1
39 | 高效过滤风口 | 1.类型：高效送风口； 2.型号：320型； 3.额定风量：500m³/h； 4.过滤器：H14高效过滤器； 5.含扩散板 | 台 | 5
40 | 铝合金自垂防雨百叶 | 1.材质：铝合金； 2.规格：200×200 mm； 3.带防虫网，叶片防雨倾角，带加强杆：分隔百叶易吹开，带联动杆：吹开后稳定无噪音 | 台 | 1
41 | 铝合金回风窗 | 1.材质：铝合金； 2.规格：200×400 mm；（洞口尺寸） 3.可调可开启，带过滤网 | 台 | 2
42 | 铝合金回风窗 | 1.材质：铝合金； 2.规格：150×200 mm；（洞口尺寸） 3.可调可开启，带过滤网 | 台 | 1
43 | 压差计 | 1.类型：指针式压差计； 2.量程：0-60Pa； 3.含硅胶管、底盒、面板 | 套 | 1
44 | 五金辅材 | 镀锌螺栓螺母、垫圈、自攻螺钉、拉铆钉、密封胶条等 | 项 | 1
45 | 吊件 | 镀锌通丝吊杆、角钢横担、膨胀螺栓、花篮螺栓、吊环等 | 项 | 1
03 电气部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
插座部分
46 | 净化动力配电箱 | 1.型号：非标定制； 2.元器件：正泰/德力西； 3.含总开关、分路空开、接触器； 4..箱体：冷轧钢板喷塑 | 台 | 1
47 | YJV电力电缆 | YJV-5x10mm² | 米 | 15
48 | 铝合金插座面板线槽 | 1.材质与工艺：型材采用6063-T5优质铝合金，经高温挤压一次成型；表面处理可采用喷砂氧化、静电粉末喷涂或阳极氧化工艺，颜色选用净化板白色，表面光滑无毛刺，耐腐蚀、抗氧化。 2.外形与规格参数：线槽本体为矩形腔体结构，标配活动盖板，分体式设计便于穿线和后期检修维护； 整体成型尺寸120×50mm；板材厚度：≥1.2mm，保证整体刚性不易变形；线槽兼容86型标准接线盒与多种国际标准开关插座面板；面板采用扣压方式装配，可轻松拆卸检修； | 米 | 10
49 | 暗装单相插座 | 暗装10A 250V 五孔 | 个 | 10
50 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 30
51 | BV导线 | BV-4mm² | 米 | 200
52 | 穿线管 | 1.材质：JDG镀锌钢管； 2.规格：DN20； 3.壁厚：1.2mm； 4.含管件及接地 | 米 | 60
净化灯部分
53 | 600平板净化灯 | 1.类型：LED洁净面板灯； 2.规格：600×300 ； 3.功率：24W | 盏 | 1
54 | 1200平板净化灯 | 1.类型：LED洁净面板灯； 2.规格：1200×300； 3.功率：48W | 盏 | 4
55 | 设备房吊灯 | 1.类型：吊杆式工矿灯； 2.材质：铝合金灯框，led光源； 3.功率：100W | 盏 | 1
56 | 单联单控开关 | 1.类型：单联单控； 2.规格：10A 250V； 3.材质：阻燃PC | 个 | 3
57 | BV导线 | BV-2.5mm² | 米 | 120
58 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 20
59 | 穿线管 | 1.材质：JDG镀锌钢管； 2.规格：DN20； 3.壁厚：1.2mm； 4.含管件及接地 | 米 | 30
疏散指示灯部分
60 | 安全出口标志灯 | 1.类型：LED安全出口，暗装带底盒； 2.电压： AC220V； 3.含蓄电电池，应急时间≥90min | 盏 | 2
61 | 工作状态指示灯 | 1.类型：LED方向标志灯（左向），暗装带底盒； 2.电压： AC220V； 3.含蓄电电池，应急时间≥90min | 盏 | 1
62 | BV导线 | BV,2.5mm² | 米 | 50
63 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 10
64 | 穿线管 | 1.材质：JDG镀锌钢管； 2.规格：DN20； 3.壁厚：1.2mm； 4.含管件及接地 | 米 | 30
空调动力电及弱电
65 | YJV电力电缆 | YJV-5x6mm²（接入室内机控制柜） | 米 | 15
66 | YJV电力电缆 | YJV-4x4mm²（接入室外机配电柜） | 米 | 10
67 | 聚氯乙烯护套屏蔽软线 | RVVP-4x1.0mm²（内外机通讯线、传感器信号线） | 米 | 80
68 | 穿线管 | 1.材质：JDG镀锌钢管； 2.规格：DN20； 3.壁厚：1.2mm； 4.含管件及接地 | 米 | 30